## qryAFTypicalEquipValuesPSDBtoSK
Equip Type PSDB | Lower Voltage Limit | Upper Voltage Limit | Equip Type SKM | Busbar Config | Busbar Gap | Box Width | Box Height | Box Depth | Working Distance | Comments
ATS | 50 | 600 | PNL | VCBB | 25 | 12 | 14 | 8 | 18
CAP | 50 | 600 | PNL | VCBB | 25 | 12 | 14 | 8 | 18
CHIL | 50 | 600 | PNL | VCBB | 25 | 12 | 14 | 8 | 18
DISC | 50 | 600 | PNL | VCBB | 25 | 12 | 14 | 8 | 18
ECB | 50 | 600 | PNL | VCBB | 25 | 12 | 14 | 8 | 18
ELEV | 50 | 600 | PNL | VCBB | 25 | 12 | 14 | 8 | 18
EMSTR | 50 | 600 | PNL | VCBB | 25 | 12 | 14 | 8 | 18
GEN | 50 | 601 | PNL | VCBB | 25 | 12 | 14 | 8 | 18
MCC | 50 | 600 | MCC | VCBB | 25 | 12 | 14 | 8 | 18
MTS | 50 | 600 | PNL | VCBB | 25 | 12 | 14 | 8 | 18
Other | 50 | 600 | PNL | VCBB | 25 | 12 | 14 | 8 | 18
PDU | 50 | 600 | PNL | VCBB | 25 | 12 | 14 | 8 | 18
PNL | 50 | 600 | PNL | VCBB | 25 | 12 | 14 | 8 | 18
SWBD | 50 | 600 | SWG | HCB | 32 | 20 | 20 | 20 | 24
SWGR | 50 | 600 | SWG | HCB | 32 | 20 | 20 | 20 | 24
UPS | 50 | 600 | PNL | VCBB | 25 | 12 | 14 | 8 | 18
VSD | 50 | 600 | PNL | VCBB | 25 | 12 | 14 | 8 | 18
XFMR | 50 | 600 | PNL | VCBB | 25 | 12 | 14 | 8 | 18
ATS | 601 | 5000 | SWG | HCB | 104 | 36 | 36 | 36 | 36
CAP | 601 | 5000 | MCC | HCB | 104 | 26 | 26 | 26 | 36
CHIL | 601 | 5000 | MCC | HCB | 104 | 26 | 26 | 26 | 36
MCC | 601 | 5000 | MCC | HCB | 104 | 26 | 26 | 26 | 36
MTS | 601 | 5000 | SWG | HCB | 104 | 36 | 36 | 36 | 36
Other | 601 | 5000 | SWG | HCB | 104 | 36 | 36 | 36 | 36
RCL | 601 | 5000 | SWG | HCB | 104 | 36 | 36 | 36 | 36
SECT | 601 | 5000 | SWG | HCB | 104 | 36 | 36 | 36 | 36
SW | 601 | 5000 | SWG | HCB | 104 | 36 | 36 | 36 | 36
SWGR | 601 | 5000 | SWG | HCB | 104 | 36 | 36 | 36 | 36
VSD | 601 | 5000 | SWG | HCB | 104 | 36 | 36 | 36 | 36
XFMR | 601 | 5000 | SWG | HCB | 104 | 36 | 36 | 36 | 36
ATS | 5001 | 15000 | SWG | HCB | 152 | 30 | 45 | 30 | 36
CAP | 5001 | 15000 | AIR | HOA | 152 |  |  |  | 36
CHIL | 5001 | 15000 | MCC | HCB | 152 | 36 | 36 | 36 | 36
MCC | 5001 | 15000 | MCC | HCB | 152 | 36 | 36 | 36 | 36
MTS | 5001 | 15000 | SWG | HCB | 152 | 30 | 45 | 30 | 36
Other | 5001 | 15000 | SWG | HCB | 152 | 30 | 45 | 30 | 36
RCL | 5001 | 15000 | SWG | HCB | 152 | 30 | 45 | 30 | 36
SECT | 5001 | 15000 | SWG | HCB | 152 | 30 | 45 | 30 | 36
SW | 5001 | 15000 | SWG | HCB | 152 | 30 | 45 | 30 | 36
SWGR | 5001 | 15000 | SWG | HCB | 152 | 30 | 45 | 30 | 36
VSD | 5001 | 15000 | SWG | HCB | 152 | 30 | 45 | 30 | 36
XFMR | 5001 | 15000 | SWG | HCB | 152 | 30 | 45 | 30 | 36
XFMR | 5001 | 15000 | SWG | HCB | 152 | 30 | 45 | 30 | 36
XFMR | 5001 | 15000 | SWG | HCB | 152 | 30 | 45 | 30 | 36
XFMR | 5001 | 15000 | SWG | HCB | 152 | 30 | 45 | 30 | 36
XFMR | 5001 | 15000 | SWG | HCB | 152 | 30 | 45 | 30 | 36
XFMR | 5001 | 15000 | SWG | HCB | 152 | 30 | 45 | 30 | 36
XFMR | 5001 | 15000 | SWG | HCB | 152 | 30 | 45 | 30 | 36
XFMR | 5001 | 15000 | SWG | HCB | 152 | 30 | 45 | 30 | 36